山东交通职业学院

竞争性谈判采购文件

项目编号：SDSHZB2018-233

项目名称：山东交通职业学院电气漏电消防检测项目竞争性谈判

山东盛和招标代理有限公司

2018年6月

目录

第一章  竞争性谈判邀请函	4

第二章   供应商须知	6

一、定义	6

二、竞争性谈判采购文件说明	6

三、报价文件的编写	6

四、合格的供应商	9

五、报价文件的有效期	9

六、谈判费用	9

七、投标保证金	9

八、履约保证金	10

九、无效投标	10

十、质疑和投诉	11

十一、中标服务费：	11

第三章    开标、评标、成交	12

一、公开报价	12

二、谈判小组	12

三、谈判原则、评审办法和评审程序	12

四、废标	13

五、成交通知书	13

第四章    授予合同	14

一、签订合同	14

二、合同格式	14

第五章 项目说明及要求	15

一、项目名称：山东交通职业学院电气漏电消防检测的项目竞争性谈判	15

二、项目说明：本次招标的设备，投标供应商不得对所投包内容分解后进行响应。	15

三、商务条件	15

四、项目要求 ：	15

第六章  附件	19

附件一：报价函	19

附件二：法定代表人授权委托书	20

附件三：报  价 一 览 表	21

附件四：报价明细表	22

附件五：主要从业人员及其技术资格一览表	23

附件六：经营业绩一览表	24

附件七：封面格式	25

附件八：验收报告	26

附件九：保证金退还申请表	27

附件十：勘察现场登记表	28

# 第一章  竞争性谈判邀请函

山东盛和招标代理有限公司（以下简称采购代理机构）受山东交通职业学院的委托，就其电气漏电消防检测以竞争性谈判的方式组织采购，欢迎符合条件的供应商参加谈判和报价。

一、项目编号：SDSHZB2018-233

二、项目说明：

1．本项目共4个包，具体清单如下：

| 包号 | 名称 | 控制价（元） |
| --- | --- | --- |
| A1 | 潍坊漏电火灾报警系统安装 | 302840 |
| A2 | 潍坊校区/泰山校区电气消防安全检测 | 126000 |
| A3 | 泰山校区建筑设施消防检测 | 46000 |
| A4 | 泰山校区消防安全评估报告 | 46000 |

2、项目地点：山东交通职业学院

3、本项目不接受多方案报价。

三、供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且具有独立法人资格；

2、参加招标采购活动前（自2015年1月1日起计，下同）三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，信用山东网站（http://www.creditsd.gov.cn/），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、本项目不接受联合体投标。

四、资格审查方式

本项目采取资格后审审查方式。

谈判会上投标人应携带企业营业执照资质证书原件或加盖公章的复印件进行资格审查，须在2018年7月13日09:30前递交如不能提供原件或加盖公章的复印件，视为无效报价。

五、采购文件售价：人民币200元整/包，采购文件售后不退。

方式：

(1)到青岛市市北区敦化路138号甲西王大厦24楼23A01室获取招标文件；

（2）网上报名：有意参加本次采购活动的投标人填写项目名称、项目编号、包号、公司名称、联系人、联系电话、邮箱、营业执照扫描件及标书费汇款底单发送至shzbqdb@163.com,邮件名称命名为：山东交通职业学院电气漏电消防检测项目竞争性谈判-“投标单位名称”。未按规定报名的投标人其报名无效。

六、采购文件发售时间、地点（以下均为北京时间）：2018年6月28日起至2018 年7月11日，每天上午09：00至11：30，下午13：30至16：00在青岛市市北区敦化路138号西王大厦23A01室（节假日除外）。

七、开标时间：2018年7月13日09：30逾期递交的报价文件不予接受。

八、开标地点：山东省潍坊市高新技术开发区潍县中路8号（山东交通职业学院）新办公楼906室。

九、采购人：山东交通职业学院

联系人：秦老师

地址：山东省潍坊市潍县中路8号

联系方式：0536-8781831

十、采购代理机构：山东盛和招标代理有限公司

地址：青岛市市北区敦化路西王大厦24楼23A01室

邮政编码：266000

邮箱：shzbqdb@163.com

电话: (0532)85659918、18678989231

联系人:沈琦

投标保证金账户信息：

开户银行：工商银行青岛辽宁路支行

账户：山东盛和招标代理有限公司

账号：3803022119200280021

备注：本项目不接受个人账户汇款

# 第二章   供应商须知

## 一、定义

1．“采购人”系指山东交通职业学院。

2．“采购代理机构”系指山东盛和招标代理有限公司。

3．“供应商”系指对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并向采购代理机构提交报价文件的企事业单位法人。

4．“谈判小组”系指根据《中华人民共和国政府采购法》及财政部有关规定，由采购人代表和有关专家组成，以确定成交供应商的临时组织。

5．“成交供应商”系指由谈判小组综合评审，确定的对竞争性谈判采购文件做出实质性响应且报价最低，取得与采购人签订合同资格的供应商。

## 二、竞争性谈判采购文件说明

1.适用范围：本竞争性谈判采购文件仅适用于第一部分《竞争性谈判邀请函》中所叙述的项目。

2.竞争性谈判采购文件的修改

在提交报价文件截止时间前，采购人或采购代理机构可对已发出的竞争性谈判采购文件进行修改，修改内容须以书面形式通知所有已领取竞争性谈判采购文件的供应商，修改的内容作为竞争性谈判采购文件的组成部分。

3.竞争性谈判采购文件的澄清

已领取采购文件的供应商对采购文件有疑问可要求澄清，应在招标邀请函规定的答疑截止时间前，按邀请函载明的联系方式以书面形式（包括信函、传真，但必须以电子版和加盖公章原件形式）通知到采购代理机构。采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给所有已领取采购文件的供应商，澄清的内容作为采购文件的组成部分。

4．所有参加报价的供应商递交的报价文件将按有关规定予以存档，无论成交与否，供应商递交的一切报价材料采购代理机构均不予退还。

5.本次采购的所有程序与做法，均适用《中华人民共和国政府采购法》。

6.本次采购不接受联合体投标。

7.采购文件最终解释权归招标代理机构。

- 三、报价文件的编写

供应商应按竞争性谈判文件的要求准备报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其报价对竞争性谈判文件做出实质性呼应，否则参与投标的资格有可能被评审委员会否决。

1.报价文件的语言及计量单位

供应商和采购人就本项目交换的文件和来往信函使用中文。除竞争性谈判文件的技术规格中另有规定外，报价文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

2.报价文件的编写及装订

2.1报价文件包括一份正本五份副本；

2.2报价文件正本和副本用A4幅面的纸张打印；

2.3“报价一览表”用A4幅面的纸张打印，四号字体；

2.4报价文件的装订必须为胶装成册；不得使用夹条。

2.5标书内容一律用计算机打印（签名除外），不得涂改。

2.6电子版投标文件壹套：内容与纸质投标文件正本一致，包括报价部分、技术部分和商务部分；格式：PDF格式；介质：“U”盘或者光盘；

2.7递交：电子版投标文件与资质证明材料原件密封在一起，与其他投标文件同时递交。

3.报价文件的组成

资格部分

3.1.1报价文件封面及目录

3.1.2法定代表人或授权代理人签署的报价函（附件一）

3.1.3营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证等证件；

3.1.4法定代表人授权委托书（附件二）、法定代表人身份证复印件、授权代理人的身份证明复印件；

报价部分

3.2.1报价一览表（附件三）；

3.2.2报价明细表（附件四）；

商务部分

3.3.1投标供应商单位概况；（附件五）

3.3.2主要施工管理人员简介（附件六）

3.3.3企业简介及近三年同类业绩一览表，须提供相关合同原件(附件七)；

3.3.4服务承诺及其它优惠说明；

3.3.5《承诺书》（格式自行制定）

3.3.6商务偏离表（附件八）

技术部分

3.4.1确保工程质量、安全生产、文明施工的技术组织措施；

3.4.2施工进度计划和各阶段进度

3.4.3 劳动力安排（包括节假日、农忙季节劳动力保证措施）

3.4.4异常天气施工措施

3.4.5主要施工设备配置及进场计划

3.4.6其他技术说明

3.5报价要求

3.5.1本工程项目的报价均包括人工费、材料费、机械费、安全防护费、管理费、税金及利润等综合费用，报价为清单报价。工程量请报价单位到现场复核，如果清单中工程量与实际不符时，请以清单中数量为准，价格综合考虑，工程量不得调整。

3.5.2评审过程中竞争性谈判文件有实质性变动的，采购人将书面通知所有参与投标的供应商；

3.5.3供应商免费提供的项目应先填写该项目的实际价格并注明免费，此项不计入总报价；

3.5.4本次竞争性谈判采购供应商将有再次报价的机会，每次报价均应书面确认；

3.5.5单独密封的开标一览表与报价文件中的开标一览表有差异，作无效投标处理；报价文件中的开标一览表与报价明细表内容不一致的，以开标一览表为准；

3.5.6如果大写的金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准；

3.5.7供应商须提供分项单价和报价总价，如果单价和总价不符，以单价金额计算结果为准，单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

- 报价文件的密封和标记

4.1供应商应准备六份打印的报价文件，一份正本和五份副本；每份报价文件必须装钉成册；在每一份报价文件封面上明确注明“正本”或“副本”字样；一旦正本和副本有差异，以正本为准。装钉时不允许使用塑料杆、压条、塑料皮等材料，请用纸质材料作面底。

4.2供应商应将所有报价文件密封在包装袋里，并在封口启封处加盖单位公章（投标专用章、合同专用章、财务专用章等均无效），未加盖单位公章的作无效投标处理。并在封面上注明项目名称、供应商名称。文件全部采用“A4规格纸张胶装成册，并编制总目录、逐页编码”。

4.3为方便唱标，请供应商另外准备一式三份《报价一览表》，单独密封在一个信封内，在信封上注明“报价一览表”字样，与报价文件同时递交。

4.4供应商必须单独密封一套“资格、资质证明材料（原件或加盖公章的复印件）”，以备查验，并在信封正面加盖单位公章并在封面上注明“资格、资质证明材料”、供应商名称、地址、电话。

4.5供应商必须单独密封一套近三年来同类项目的采购合同原件，以备查验，并在信封正面加盖单位公章并在封面上注明“同类项目采购合同原件”、供应商名称、地址、电话。

4.6每一密封件在封口处加盖供应商单位公章并注明“于    年  月  日   时 之前不准启封”字样。

5、报价文件的签署

供应商必须对采购文件所列的附件一至七项按要求进行签署、盖章，并将其装钉在报价文件中。报价文件中其它附件需要相关责任人进行签署的，也必须进行签署且按照采购文件要求加盖公章。

6、报价文件的递交

6.1.递交报价文件的地点和截止时间：按第一部分“竞争性谈判邀请函”的规定递交。

6.2.本次竞争性谈判在谈判过程中，各合格供应商均有再次报价的机会，每次报价均应书面确认；只允许供应商报一种方案，若报多种方案或备选方案，按无效报价处理。

6.3．如果《报价一览表》中的内容与报价文件中分项报价表内容不一致的，以《报价一览表》为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

## 四、合格的供应商

符合以下条件的供应商即为合格的供应商，合格的供应商将具有参与评审的资格。

1.具备采购文件所要求的资格、资质；

2.按本部分《三、报价文件的编写》的要求（密封、签署、盖章）提供报价文件；

3.提供的资格、资质证明文件真实有效；

4.对采购文件做出实质性响应；

5．向采购代理机构购买了采购文件并登记备案；

6.在以往的政府采购活动中没有违纪、违规、违约等不良行为；

7.遵守《中华人民共和国政府采购法》及其它有关法律法规的规定。

## 五、报价文件的有效期

1．自提交报价文件之日起90日内。

在此期间，凡符合本采购文件要求的报价文件均保持有效；供应商的报价文件将受采购文件约束，如供应商被授予合同，供应商不得拒绝。

2．原定报价有效期终止之前，若出现特殊情况，采购代理机构可以书面形式向供应商提出延长报价有效期的要求。

3．供应商须以书面形式答复是否接受延长报价有效期的要求。

4．供应商可以拒绝这种要求并撤回报价文件而不被没收投标保证金。接受延长报价有效期的供应商不允许修改其报价文件，但需要相应延长投标保证金有效期。

5．本须知第七条保证金的规定适用于延长后的报价有效期。

## 六、谈判费用

各供应商自行承担所有参与竞争性谈判的有关费用。

## 七、投标保证金

1.供应商在递交报价文件前，按照规定须向采购代理机构提交投标保证金

其中： A1包保证金人民币6000元；

A2包保证金人民币2500元；

A3包保证金人民币900元

A4包保证金人民币900元

投标保证金必须于投标截止时间前即2018年7月12日16:00前到达采购代理机构以下账户。

开户银行：工商银行青岛辽宁路支行

账户：山东盛和招标代理有限公司

账号：3803022119200280021

逾期交纳或未交纳或未足额交纳投标保证金的作无效投标处理，采购代理机构将拒绝接收其报价文件。（汇款完毕，请及时与代理机构联系，并将汇款底联传真至代理机构）

2.投标保证金须以电汇形式交纳。供应商必须从本单位基本账户中将投标保证金汇至指定项目投标保证金银行账户，并在汇款备注联注明项目编号、项目名称及包号。

3.未成交的投标保证金，于成交通知书发出后五个工作日内无息退还；成交供应商的投标保证金在交纳中标服务费，且签订采购合同后五个工作日内无息退还余额。

4.发生下列行为之一的，投标保证金将不予退还，不予退还的投标保证金由采购代理机构上缴国库：

1）供应商超过采购文件规定的投标截止时间且在投标有效期满前（投标有效期是指从提交报价文件截止时间起90天），供应商撤回其报价文件或应与报价文件同时提交的资格原件的；

2）成交后无正当理由不按规定签订合同或放弃中标资格的；

3）报价文件中提供虚假或无效的证明材料的；

4）供应商提供虚假报价文件或虚假补充文件的；

5）将成交项目转让给他人，或者在报价文件中未说明，且未经过采购人或采购代理机构同意，将成交项目分包给他人的；

6）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

7）经谈判小组认定有串标、围标行为的。

## 八、履约保证金

成交供应商应在签订合同时与采购人具体约定。

## 九、无效投标

1. 在采购文件要求提交报价文件的截止时间之后送达报价文件的；

2. 未按采购文件中第二部分中的三、报价文件的编写中的（一）中1.资格、资质证明文件备注内容的要求提供相关证明材料原件的，或未按（二）中2、供应商应将所有报价文件密封在包装袋里，并在封口启封处加盖单位公章要求密封、盖章的，或未按（三）对报价文件进行签署的；

3.提供的有关资格、资质、业绩证明文件不真实，提供虚假报价材料的；

4.未向招标代理机构交纳投标保证金或交纳的投标保证金金额不足的；

5.公开唱价后，投标供应商撤回报价、退出投标的；

6.未对招标文件做出实质性响应的；

7.投标供应商相互串通报价的；

8.妨碍其他投标供应商的公平竞争的；

9.妨碍招标代理机构或者其他投标供应商的合法权益的；

10.投标供应商向招标代理机构、采购人、专家提供不正当利益的；

11.被授权代表未出席开标现场且法定代表人也未出席开标现场的；

12.成交供应商不按规定的要求签订合同的；

13.提供原装进口产品或服务的；

14.超出工商营业执照注册经营范围的；

15.为本项目前期准备提供设计、咨询等服务而参加本项目投标的；

16.投标报价经评审小组认定明显低于市场价格的。

17.法律、法规规定的其它情况。

供应商有上述行为之一的，谈判小组及采购人将严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及有关法律、法规、规章的规定行使其权力。给采购代理机构造成损失的，采购代理机构有索赔的权利；给采购人造成损失的，应予以赔偿。

## 十、质疑和投诉

1.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

2.采购人或采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

## 十一、中标服务费：

成交供应商在签订合同前，按国家计委计价格[2002]1980号文规定向山东盛和招标代理有限公司交纳中标服务费。

# 第三章    开标、评标、成交

## 一、公开报价

1.开标时间：按本采购文件第一部分《竞争性谈判邀请函》中规定的时间。

2.开标地点：按本采购文件第一部分《竞争性谈判邀请函》中规定的地点。

3.检查采购文件密封情况：由采购代理机构工作人员检查报价文件的密封情况，也可以由采购代理机构委托的公证处检查并公证，并请各供应商被授权代表签字确认。

4.唱标：密封情况经确认无误后，由采购代理机构工作人员对供应商的报价文件当众拆封，并宣读《公开报价一览表》。

## 二、谈判小组

山东盛和招标代理有限公司将根据本项目的特点依法组建谈判小组，其成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家共三人或三人以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家人数不得少于成员总数的三分之二。

- 三、谈判原则、评审办法和评审程序

（一）谈判原则

“公平、公正、择优、效益”为本次竞争性谈判的基本原则，谈判小组按照这一原则的要求，将公正、平等地对待各供应商。同时，在谈判过程中遵守以下原则：

1.客观性原则：谈判小组将严格按照采购文件要求的内容，对供应商的报价文件进行认真评审；谈判小组对报价文件的评审仅依据报价文件本身，而不依靠报价文件以外的任何因素。以竞争性谈判文件的要求为基础，对有利于用户的改进的设计方案，在不提高报价的前提下可以考虑或接受；

2.统一性原则：谈判小组将按照统一的原则和方法，对各供应商的报价文件进行评审；

3.独立性原则：评审工作在谈判小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响，谈判小组成员出具的专家意见承担个人责任；

4.保密性原则：谈判小组成员及有关工作人员将保守供应商的商业秘密；

5.综合性原则：谈判小组将综合分析评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定成交供应商；

（二）评审办法

本次竞争性谈判采用最低评标价法进行评审。最低评标价法是指以价格为主要因素确定成交供应商的评审方法，即在全部满足采购文件对采购需要、质量指标和服务等实质性要求前提下，以提出最低报价的投标供应商作为成交候选人或者成交供应商的评审方法。

若最低报价出现两家或两家以上相同的情况下，谈判小组成员将综合评定除价格外的其他因素，并以投票表决的方式确定成交供应商或成交候选人。

其中供应商所报产品或产品所用材料属于节能环保产品，在价格、技术、服务等指标同等的条件下，应当优先采购被列入财政部、国家发展改革委制定的《节能产品政府采购清单》，财政部、国家环境保护总局制定的《环境标志产品政府采购清单》中的节能环保产品。

（三）评审程序

1.初步评审，确定合格的供应商

符合本次竞争性谈判文件“第一部分竞争性谈判邀请函”及“第二部分第四条”规定，并且通过谈判小组初审的供应商即为初审合格的供应商。对初审合格的供应商现场公布第一轮报价。

2.报价文件的澄清

对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。

3.最终报价

谈判小组根据采购文件的要求和各供应商对报价文件的澄清情况及对采购文件响应情况，要求完全符合条件且满足采购文件第三部分技术要求的供应商进行最后报价，报价应当采用书面形式由其授权的代表签字，报价总共不能超过三轮。未能满足第三部分技术要求的报价文件作无效报价处理

4．确定成交供应商

谈判小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商或成交候选人。

成交供应商若放弃、违约或不能履约或经查实不能满足实际要求的，采购人可重新选择符合采购需求、质量和服务相等且报价次低的供应商或重新组织采购。

（四）特殊情况下的评审方法

递交报价文件截止时间结束后或谈判过程中参加谈判的供应商不足三家的，采购人应依法重新组织采购。

## 四、废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1在投标截止时间后参加投标的投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的；

2出现影响采购公正的违法违规行为的；

3投标人的报价均超过预算金额或者最高限价的；

4因重大变故，采购任务取消的；

5法律、法规以及招标文件规定的其他废标情形。

6废标后，采购人或者采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

## 五、成交通知书

公示期结束后，如无质疑投诉事项，由山东盛和招标代理有限公司向成交供应商签发《成交通知书》。

# 第四章    授予合同

## 一、签订合同

《成交通知书》发出后七个工作日内，由采购人和成交供应商签订书面合同。所签订的合同内容不能超出本竞争性谈判采购文件、谈判过程中的补充承诺、最终书面报价的实质性内容。

## 二、合同格式

合同一式五份，并经采购人、成交供应商双方签字盖章后方可生效；采购人执四份，成交供应商执一份。

（本项目合同参考省财政厅政府采购电子合同版本及格式）

# 第五章 项目说明及要求

## 一、项目名称：山东交通职业学院电气漏电消防检测的项目竞争性谈判

## 二、项目说明：本次招标的设备，投标供应商不得对所投包内容分解后进行响应。

## 三、商务条件

1、交货地点：采购人指定地点（到房间）。

2、交货期：

A1包：合同生效后30日内

A2包：合同生效后30日内

A3包：合同生效后30日内

A4包：合同生效后30日内

3、价格条件：报价含主件、标准附件、附件、专用工具、检验、技术服务、运杂费、卸车费、保险费，安装费及其他费用。

4、付款方式：本项目无预付款，验收合格后付款至合同额的百分之九十，剩余百分之十作为质保金，无质量问题一年之后付清（无息）。

## 四、项目要求 ：

A1包：

一、技术标准与规范

1、《电气火灾监控系统 第一部分 电气火灾监控设备》（GB14287.1-2014）

2、《电气火灾监控系统 第二部分 剩余电流式电气火灾监控探测器》（GB14287.2-2014）

3、《电气火灾监控系统 第三部分 测温式电气火灾监控探测器》（GB14287.3-2014）

4、《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）

5、《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）

6、《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB 13955-2005）

以上的使用规程、规范和标准按国家或行业颁发的最新版本执行。当上述文件之间有歧异时，应按较为严格的标准执行。当招标方执行高于上列规范和标准的行业标准时，应提供这些标准给招标方。在执行合同期间，若又出版了与本合同设备有关的新的标准，也是为应遵循的标准。

二、电气火灾监控系统技术要求

1、电气火灾监控设备：

1） 要求可同时监控200台及以上组合式电气火灾监控探测器（可扩容），主机所带回路不少于4路；

2）监控主机可以对系统中所有参数进行查询、设置，不应外接其他调试设备，在探测器支持下，可提供10安至400安的漏电监控；

3）监控主机需连接非独立式组合式电气火灾监控探测器，并采用标准工业485总线（2线制）及标准Modbus协议进行数字通讯；

4）监控主机可进行声光监控、综合查询及控制工作，可以储存最近发生的两万条信息，并通过内置打印机打印报警事件，应具有但不限于以下内容：报警事件、故障地址编码、剩余电流值等；

5）监控主机应采用嵌入式系统，具备全中文液晶触摸屏，通过触摸显示屏可以进行参数设置和数据查询等操作，参数设置应具有分级密码保护功能，便于运行人员操作；

6）发生报警时应具有声、光信息提示，报警声应能通过手动消音；

7）至少有1组控制输出接点；

8）监控主机应具备主电源和备用电源转换装置，该装置内置对220V电源和电池回路的独立分断开关，主机需内置蓄电池，配置后备电源保障4小时以上不间断供电；

9）监控主机应具有开放性，可通过标准接口进行外部数据传输；

10）具备《GB14287.1-2014》国家标准要求的一切功能，严格保持与国家标准一致的产品。

2、电气火灾监控探测器

1）提供可配接电气火灾监控设备的非独立式组合式电气火灾监控探测器，探测器需同时监控剩余电流和温度；

2）组合式电气火灾监控探测器应具备同时监控多路功能，本项目最多需监控4路温度和15路剩余电流；

3）组合式电气火灾监控探测器应具备同时监控1路温度和1路剩余电流（适用于单路配电系统）；

4）探测器支持面板式安装、导轨式安装两种安装方式供选择；

5）探测器可现场设置地址；

6）探测器需从现场取得AC220V电源供电；

7）探测器需具备液晶或数码管显示实时监控数值；

8）探测器接入系统网络后，单点探测器出现任意故障时，不应影响整个系统的正常工作；

9）提供报警或跳闸输出控制接点，支持消防联动，远程切断故障回路；

10）具备《GB14287.2-2014》、《GB14287. 3-2014》国家标准要求的一切功能，严格保持与国家标准一致的产品。

三、电气火灾监控系统的质量要求

1、产品必须为国家标准《GB14287-2014》颁布后经“国家消防电子产品质量监督检验中心”检验合格，获得真实有效的CCCF认证，所提供CCCF认证证书上描述型号必须与所投产品型号一致，产品必须与消防送检产品保持一致。

2、本次招标产品必须经过消防部门认证，并提供消防部门出具的有效证书。

3、本项目为交钥匙项目，工程完成后，由中标单位负责办理相关的消防验收手续，直至验收合格。

| 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合式电气火灾监控探测器 | 四路温度和九路漏电 | 45 | 台 |  |  | 设备 |
| 组合式电气火灾监控探测器 | 一路温度一路漏电 | 27 | 台 |  |  | 设备 |
| 温度探头 | 热电阻 | 207 | 个 |  |  | 设备 |
| 互感器 | 350A | 7 | 个 |  |  | 设备 |
| 互感器 | 250A至100A | 129 | 个 |  |  | 设备 |
| 互感器 | 63A及以下 | 134 | 个 |  |  | 设备 |
| 电气火灾监控设备 | 触摸屏壁挂式 | 1 | 套 |  |  | 设备 |
| 安装费、设备调试费 | 按点 | 270 | 个 |  |  | 安装 |
| 通讯材料及布线费 | rvvsp2*1.0 | 9000 | 米 |  |  | 安装 |
| 线管及布管费 | jdg管 | 1000 | 米 |  |  | 安装 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

检测地点：山东省潍坊市潍县中路8号

A2包：

| 项目 | 面积（平方米） | 单价（元/平方米） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 潍坊校区电气消防安全检测 | 200000 |  |  |
| 泰山校区电气消防安全检测 | 92000 |  |  |
| 合计 |  |  |  |

检测地点：

1、山东省潍坊市潍县中路8号；

2、山东省潍坊市寒亭区益新街360号；

3、山东省泰安市泰山区东岳大街126（东校区）；

4、山东省泰安市岱岳区天平胡路132号（西校区）。

检测内容：

1、变压器室

1.1直观检查变压器室的设置位置、防火等级及孔洞封堵等；变压器的设置、外观质量、组件完整性及防火措施等。

1.2用红外系列仪器检测变压器绕组和高低电缆（线）各接点的温度。

2、高（低）压配电装置

2.1直观检查高（低）压配电装置的设置、安装质量、柜内配线、高（低）压电缆（线）接头、接地、配件的完整及防火措施等。

2.2采用常规仪表测量（或读取）各相线的电压（流）值、N线的不平衡电流值、PE线有无异常电流及接地电阻值等。

2.3采用红外系列仪器测量导线及其连接点、开关触头的温度；

3、低压配电箱（盘）

3.1直观检查配电箱（盘）的设置、材质、安装质量、柜内配线、接线端子连接、接地及防火措施等。

3.2采用常规仪表测量负荷电流值、N线电流值及PE线有无异常电流。

3.3采用红外系列仪器测量箱（盘）内各接线端子、断路器触头的温度并拍热像图；采用超声探测仪测量有无打火放电现象。

4、低压配电线路敷设

检查不同用电场所的暗敷、明敷、直敷及穿保护管的线路在安装使用中存在的电气火灾隐患。

5、电气照明装置

检查不同的用电场所，各种照明装置在安装使用中存在的电气火灾隐患。

6、开关、插座

检查在不同的用电场所安装、使用的开关、插座存在的电气火灾隐患。

说明：包含但不局限于以上项目，须按照国家相关规范要求的检测内容进行检测。

A3包：

| 项目 | 面积（平方米） | 单价（元/平方米） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 泰山校区建筑设施消防检测 | 92000 |  |  |
| 合计 |  |  |  |

检测地点：

1、山东省泰安市泰山区东岳大街126（东校区）；

2、山东省泰安市岱岳区天平胡路132号（西校区）。

检测内容：

1、火灾自动报警系统检测内容

1.1火灾自动报警系统线路的绝缘电阻、接地电阻、系统的接地、管线的安装及其保护状况；

1.2火灾探测器和手动报警按钮的设置状况、安装质量、保护半径及与周围遮挡物的距离等，并按30~50%的比例抽检其报警功能；

1.3火灾报警控制器的安装质量、柜内配线、保护接地的设置、主备电源的设置及其转换功能，并对控制器的各项功能测试；

1.4消防设备控制柜的安装质量、柜内配线、手、自动控制及屏面接收消防设备的信号反馈功能；

1.5电梯的迫降功能、消防电梯的使用功能，切断非消防电源功能和着火层的灯光显示功能；

1.6消防控制室、各消防设备间及消火栓按钮处的消防通讯功能；

1.7火灾应急广播的音响功能，手动选层和自动广播和强行切换等功能；

1.8消防控制室的设置位置及明显标志、室内防火阀及无关管线的设置、双回路电源的设置和切换功能；

1.9检测火灾应急照明和疏散指示标志的设置、照度、转换时间和图形符号；

2、消防供水系统检测内容

2.1消防水源的性质、进水管的条数和直径及消防水池的设置状况；

2.2消防水池的容积、水位指示器和补水设施、保证消防用水和防冻措施等；

2.3消防水箱的设置、容积、防冻措施、补水及单向阀的状况等；

2.4各种消防供水泵的性能、管道、手自动控制、启动时间，主备泵和主备电源转换功能等；

2.5检测水泵结合器的设置、标志及输送消防水的功能等；

3、室内消火栓系统检测内容

3.1室内消火栓的安装、组件、规格及其间距等；

3.2屋顶消火栓的设置、防冻措施及其充实水柱长度等；

3.3室内消火栓管网的设置、管径、颜色、保证消防用水及其连接形状；

3.4室内消火栓的首层和最不利点的静压、动压及其充实水柱长度；

3.5手动启泵按钮的设置及其功能；

4、自动喷水（雾）灭火系统检测内容

4.1管网的安装、连接、设置喷头数量及末端管径等；

4.2水流指示器和信号阀的安装及其功能；

4.3报警阀组的安装、阀门的状态、各组件及其功能；

4.4喷淋头安装、外观、保护间距和保护面积及与邻近障碍物的距离等；

4.5对报警阀组进行功能试验；

4.6对自动喷淋水（雾）系统进行功能试验；

5、防排烟及通风空调系统

5.1检查正压送风系统的风管、风机、送风口设置状况并测量其风速和正压送风值；

5.2检测排烟系统风机、风道、防火阀、送风口、主备电源设置状况及其功能；

5.3检查通风空调系统的管道和防火阀的设置状况；

5.4对各个系统进行手动、自动及联动功能试验；

6、防火门、防火卷帘和挡烟垂壁

6.1对其外观、安装、传动机构、动作程序及其手动和联动功能进行检测；

7、气体灭火系统（如有）

7.1检查气体灭火系统的贮瓶间的设备、组件、灭火剂输送管道、喷咀及防护区的设置和安装状况；

7.2对气体灭火系统模似联动试验、查看先发声、后发光的报警程序，查看切断火场电源、自动启动、延时启动量、防火阀和排风机、喷射过程、气体释放指示灯等的动作是否正常。

说明：包含但不局限于以上项目，须按照国家相关规范要求的检测内容进行检测。

A4包：

| 项目 | 面积（平方米） | 单价（元/平方米） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 泰山校区消防安全评估报告 | 92000 |  |  |
| 合计 |  |  |  |

工作地点：

1、山东省泰安市泰山区东岳大街126（东校区）；

2、山东省泰安市岱岳区天平胡路132号（西校区）。

评估内容：

主要是对校区的消防安全状况进行全面详细评估，能够综合性的反映校区消防安全管理的水平以及存在的火灾隐患和消防违法行为，评估结束后由评估公司对全部评估内容出具消防安全评估报告。其具体内容有：

1、建筑物或者场所是否依法通过消防验收或者进行竣工验收消防备案，公众聚集场所是否依法通过投入使用、营业前的消防安全检查；

2、建筑物或者场所的使用情况是否与消防验收或者进行竣工验收消防备案时确定的使用性质相符；

3、消防安全制度、灭火和应急疏散预案是否制定；

4、消防设施、器材和消防安全标志是否定期组织维修保养，是否完好有效；

5、电气线路、燃气管路是否定期维护保养、检测（出具电气检测报告）；

6、疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通，防火分区是否改变，防火间距是否被占用；

7、是否组织防火检查、消防演练，自动消防系统操作人员是否持证上岗；

8、消防安全制度、消防安全操作规程落实，建筑防火、疏散逃生设施，消防控制室及消防设施、器材，标识，电器产品、燃气用具，室内装修、建筑外墙保温材料，专职、志愿消防队，其他消防安全技术防范措施，火灾公众责任险，消防安全“四个能力”建设自我评估等；

9、是否开展员工消防安全教育培训，对新上岗员工是否及时进行岗前消防安全培训，每半年组织1次全员消防安全培训，是否组织经常性消防宣传教育。

10、生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所是否与居住场所设置在同一建筑物内；生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的，是否符合消防技术标准；

11、现有建筑物现状及消防设施是否符合现行消防技术规范；

12、《中华人民共和国消防法》要求的其他情形。

说明：包含但不局限于以上项目，须按照国家相关规范要求的评估内容开展工作，出现不符合项协助校方进行整改，直至通过评估，最终出局符合相关部门要求的评估报告。

# 第六章  附件

## 附件一：报价函

报 价 函

山东盛和招标代理有限公司：

经研究，我们决定参加项目编号为SDSHZB2018-233的招标并报价。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的报价文件，正本一份，副本五份。

2、如果我方的报价文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我方报价文件中的承诺按期、保质、保量完成项目的实施。

3、我方已对招标文件中的内容逐项进行认真分析研究，如在开标前未提出质疑，则视为我方完全承认招标文件的合规性。

4、我方已详细检查所有报价文件、附件以及所提供的参考文件，有模糊和误解产生的一切后果，由我方自负。

5、报价文件在公开报价后90日内有效。

6、我们同意按照招标文件的要求，提供与递交报价文件有关的数据和资料。

7、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

8、我们理解，最低报价不是成交的唯一条件，你们有选择中标供应商的权利。

9、与本报价有关所有往来信函，应按下列地址进行：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

供应商全称：

公章：

法定代表人签字：

年   月   日

- 附件二：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（供应商名称）法定代表人                     ，现授权委托              （单位名称）的           、       （姓名、职务）为我公司全权代理人，以本公司的名义参加山东盛和招标代理有限公司组织的本次招标项目，全权处理招标过程有关的一切事务。授权代理人在本项目执行过程中所签署的一切文件，我均予以承认。

特此委托。

（附授权代理人身份证明复印件）

全权代表姓名：     性别：     年龄：

单位：             部门：     职务

供应商（盖章）：

法定代表人：（签字、盖章）：

日期：   年   月  日

## 附件三：报  价 一 览 表

报  价 一 览 表

项目编号：SDSHZB2018-233

投标供应商名称（公章）：                     法定代表人或授权代理人签字：

单位：   元

| 包号 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| （分包必填） | 小写： 大写： |  |

注：1.供应商必须另外单独密封一套 “报价一览表”，“报价一览表”要求每包报价单独打印一份本表并盖章（提供原件），一起密封到同一个信封里，现场与报价文件同时提交。在封面加盖单位公章并注明报价一览表、项目名称、供应商名称。

2.对于分多包的项目如果不填写所投包号,招标代理机构有权视为无效报价。

3.供应商必须响应交付安装时间要求，交付安装时间作为评标重要因素，不满足招标文件要求请说明原因，产生一切后果由供应商负责。

年   月   日

## 附件四：报价明细表

报价明细表

项目编号：SDSHZB2018-233

投标供应商名称（公章）：                法定代表人或授权代理人签字：

单位： 元

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 产地 | 技术规格（详细配置） | 单价 | 数量 | 总价 | 质保 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、技术规格应详细写明所投产品详细配置，严禁复制招标文件中的技术指标。

2、不得漏项。

3、出现上述问题可视情况做无效投标处理。

年  月  日

- 附件五：主要从业人员及其技术资格一览表

主要从业人员及其技术资格一览表

投标人名称（公章）：

| 姓名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或者被授权代表：       （签字）               日期：

## 附件六：经营业绩一览表

经营业绩一览表

投标供应商名称（公章）：                法定代表人或授权代理人签字：

| 工程名称 | 投入使用时间 | 采购单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

（1）仅限于在中国大陆近两年的同类经营业绩。

（2）供应商应按上列表格格式准确填写此表。

年    月    日

## 附件七：封面格式

| 报价文件 （正本） 项目编号：SDSHZB2018-233 项目名称： 投标供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： | 报价文件 （副本） 项目编号：SDSHZB2018-233 项目名称： 投标供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

| 报价一览表 项目编号：SDSHZB2018-233 项目名称： 投标供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： | 资质证明文件 项目编号：SDSHZB2018-233 项目名称： 投标供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

……………………于 年 月 日 时之前不准启封（公章）…………………

封面格式

## 附件八：验收报告

验 收 报 告

| 采购人： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商： |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 合同号 |  |
| 合同供货日期 |  |  | 交货验收日期 |  |  |
| 质量保证期 |  |  | 采购方式 |  |  |
| 货物质量： |  |  |  |  |  |
| 安装调试： |  |  |  |  |  |
| 试运行情况： |  |  |  |  |  |
| 采购人意见： 负责人签字 公 章 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 供应商意见： 负责人签字 公 章 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

注：《验收报告》一式肆份。山东盛和招标代理有限公司壹份，采购人贰份，中标供应商壹份。

## 附件九：保证金退还申请表

保证金退还申请表

公司名称（公章）：                              时间：

| 项目名称： | 项目编号： |
| --- | --- |
| 所投标段： |  |
| 交纳保证金时间: 交纳保证金方式（现金/电汇）: |  |
| 交纳保证金金额：小写： 大写： |  |
| 退付保证金金额：小写： 大写： |  |
| 退付保证金账号 账户： 账号： 开户银行： |  |
| 联系人： 联系电话： |  |

## 附件十：勘察现场登记表

勘察现场登记表

年   月   日

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 项目编号： |  |
| 勘察地点： |  |
| 采购单位： | 参加人员签名： |
| 投标单位： | 参加人员签名： |

注：供应商勘察现场时需携带此登记表（如有），由采购人确认签字后胶装在投标文件中。